О скважинах коттеджного поселка «Стрижи»

по состоянию на 12.11.2024 г.

Скважина № 1 (расположена за Вишневой 24)

Скважина № 1 введена в эксплуатацию 22.07.2013 г. (модернизирована в 2017 г.), балансовая стоимость 1 711 611 руб. В летнее время обеспечивала водой ул. Вольную 8 б, ул. Вишневую с 2 по 30 по четной и с 3 по 33 по нечетной стороне, ул. Сиреневую с 30 по 62 по четной и с 19 по 47 по нечетной стороне

Превышено ПДК (0,3 мг-экв/дм3) по Железо общее в 6 раз – 1,97 мг/дм3. Динамика изменения наличия железа в воде скважины:

2019 г. – 1,36 мг-экв/дм3,

2020 г. - 1,67  мг-экв/дм3,

2021 г. - 1,78 мг-экв/дм3,

2022 г. - 2,05 мг-экв/дм3

2023 г. - 2,18 мг-экв/дм3

2024 г. – 1,97 мг-экв/дм3

Превышено ПДК  (2 мг-экв/дм3) по Ионам аммония в 2 раза— 4,65 мг/дм3. В динамике наблюдается рост наличия аммония в воде скважины:

2019 г. – 1,8 мг-экв/дм3,

2020 г. - 0,7 мг-экв/дм3,

2021 г. - 1,35 мг-экв/дм3,

2022 г. - 2,65 мг-экв/дм3

2023 г. - 2,32 мг-экв/дм3

2024 г. – 4,65 мг-экв/дм3

Превышено ПДК( 0,1 мг-экв/дм3) по Марганцу в 2 раза — 0,26 мг/дм3

Пограничные показания по Общей жесткости — 6,3 мг-экв/дм3 при ПДК для питьевой воды 7,0 мг-экв/дм3. По  ГОСТ Р 70152 2022 мягкая вода до 3, безопасная концентрация для ежедневного применения— 3–5, допустимая жесткость питьевой воды для централизованного водоснабжения- 7,0 мг-экв/дм3

Другие физико-химические показатели пробы воды, отобранной из скважины № 1 поселка, соответствуют требованиям СанПиН 1.23685-21 «Вода питьевая»

Скважина № 2 (расположена за Вишневой 50)

Скважина № 2 введена в эксплуатацию 11.07.2017 г., балансовая стоимость 1 644 132 руб.  В летнее время обеспечивала водой ул. Вишневую с 30а по 66 по четной и с 35 по 59 по нечетной стороне.

Превышено ПДК по Железо общее в 8 раз – 2,32 мг/дм3. Динамика изменения наличия железа в воде скважины:

2021 г. – 2,05 мг-экв/дм3,

2022 г. – 4,89 мг-экв/дм3

2023 г. - 2,48 мг-экв/дм3

2024 г. – 2,32 мг-экв/дм3

Превышено ПДК  по Ионам аммония в 4 раза — 7,91 мг/дм3. В динамике наблюдается рост наличия аммония в воде скважины:

2019 г. – 4,0 мг-экв/дм3,

2020 г. - 2,1  мг-экв/дм3,

2021 г. - 4,3 мг-экв/дм3,

2022 г. - 4,56 мг-экв/дм3

2023 г. – 3,95 мг-экв/дм3

2024 г. – 7,91 мг-экв/дм3

Пограничные показания по Общей жесткости — 7,1 мг-экв/дм3

Превышено ПДК  по Марганцу  в 2 раза— 0,22 мг/дм3

Другие физико-химические показатели пробы воды, отобранной из скважины № 2 поселка, соответствуют требованиям СанПиН 1.23685-21 «Вода питьевая»

Скважина № 3 (расположена за Вишневой 68)

Скважина № 3 введена в эксплуатацию 08.08.2022 г., балансовая стоимость 1 314 580 руб.  В летнее время обеспечивала водой ул. Вишневую с 67 по 75 по нечетной стороне, ул. Сиреневую с 72 по 80 по четной и с 49 по 55 по нечетной стороне, Каштановую 4.

Превышено ПДК по Железо общее в 20 раз– 6,52 мг/дм3. Динамика изменения наличия железа в воде скважины:

2022 г. – 6,22 мг-экв/дм3

2023 г. – 7,56 мг-экв/дм3

2024 г. – 6,52 мг-экв/дм3

Превышено ПДК по Общей жесткости — 10,3 мг-экв/дм3 Динамика изменения жесткости воды из скважины:

2022 г. – 9,9 мг-экв/дм3

2023 г. – 10,1 мг-экв/дм3

2024 г. – 10,3 мг-экв/дм3

Превышено ПДК  по Ионам аммония в 4 раза  — 8,05 мг/дм3 Динамика изменения содержания аммония в воде из скважины:

2022 г. – 3,58 мг-экв/дм3

2023 г. – 3,07 мг-экв/дм3

2024 г. – 8,05 мг-экв/дм3

Превышено ПДК  по Марганцу в 2 раза— 0,22 мг/дм3 Динамика изменения содержания марганца в воде из скважины:

2022 г. – 0,29 мг-экв/дм3

2023 г. – 0,25 мг-экв/дм3

2024 г. – 0,22 мг-экв/дм3

Другие физико-химические показатели пробы воды, отобранной из скважины № 2 поселка, соответствуют требованиям СанПиН 1.23685-21 «Вода питьевая»

Описание показателей, превышающих ПДК требований СанПиН 1.23685-21 «Вода питьевая», содержащихся в воде скважин поселка:

Повышенное содержание железа сказывается на органолептических свойствах воды, когда у нее появляется посторонний запах и металлический вкус. При концентрации железа в воде более1 мг/дм3 на поверхностях ванны, раковины и унитаза можно наблюдать ржавые подтеки, а при стирке на белье могут появиться ржавые пятна. После купания в такой воде на коже может появиться раздражение, зуд, шелушение или покраснение. Считается, что железо не токсично для человеческого организма, но при длительном употреблении   воды с избыточным содержанием железа может произойти отложение его соединений в тканях и органах человека.

Оптимальное значения жесткости воды для человека и техники 2-4 мг-экв/дм3. Жесткая вода из-за избытка кальция обладает неприятным вкусом. Опасность постоянного употребления воды с повышенной жесткостью - в снижении моторики желудка, накоплении солей в организме, риске заболевания суставов (артриты, полиартриты) и образования камней в почках и желчных путях. На сантехнике появляются белесые разводы, в чайнике заметны каменистые отложения, на дне посуды при отстаивании скапливается густой осадок, на стекле после высыхания капель остаются светлые пятна, увеличивается расход мыломоющих средств, они плохо пенятся.

Марганец относится к группе тяжелых металлов и по своим свойствам напоминает само железо. Переизбыток марганца в воде может вызвать заболевание костной системы человека. Такая вода имеет неприятный металлический привкус. Ее длительное употребление приводит к отложению марганца в печени. Присутствие в воде марганца и железа способствует образованию железистых и марганцевых бактерий, продукты жизнедеятельности которых в трубах и теплообменных аппаратах вызывают уменьшение их сечения, иногда и полную их закупорку. Также переизбыток марганца приводит к окрашиванию белья при стирке, образованию черных пятен на сантехнике и посуде.

Ионы аммония являются соединением атомов азота и водорода, обладают химическими свойствами металлов. В природных водах источником накопления вещества служат продукты разложения и жизнедеятельности различных организмов животного и растительного происхождения. Продуктом распада аммония является аммиак. В воде он связывается с другими элементами и может создавать очень токсичные соединения. В присутствии кислорода усиливает коррозию медьсодержащих сплавов, что ставит под угрозу их исправное функционирование. Возможно, это и является причиной частого слома эксцентриков, о которых писали в чате поселка. Для выяснения причин появления аммония в скважинах были отобраны пробы воды из скважин поселка для проведения их микробиологического анализа. В Самаре микробиологические исследования воды выполняет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», с которым заключили договор на лабораторные испытания. Пробы отбирались в их посуду, транспортировались в сумке-холодильнике и сдавались в лабораторию в течении часа после отбора проб. Полученные результаты лабораторных испытаний проб от 20.06.2024:

| Определяемые показатели | Скважина № 1 | Скважина № 2 | Скважина № 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее микробное число (ОМЧ) | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Общие колиформные бактерии | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Колифаги | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Escherichia coli | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Энтерококки | более 50 | не обнаружено | 1 |

Наличие энтерококков в воде скважины чаще всего связано со свежими фекальными загрязнениями и попаданием сточных вод. Употребление загрязнённой воды может привести к широкому спектру заболеваний, включая эндокардит, инфекции мочевыводящих путей, простатит, внутрибрюшную инфекцию, раневую инфекцию и другие.

Был проведен расчет затрат на реализацию мероприятий по хлорированию добываемой воды, принято решение о повторном отборе проб и проведению их лабораторных испытаний. Получены результаты по отобранным пробам 06.08.2024 г.:

| Определяемые показатели | Скважина № 1 | Скважина № 2 | Скважина № 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее микробное число (ОМЧ) | более 300 | не обнаружено | не обнаружено |
| Общие колиформные бактерии | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Энтерококки | 1 | не обнаружено | не обнаружено |

Общее микробное число (ОМЧ) — это количественный санитарный показатель, который отражает общее содержание мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в воде. Норматив на питьевую воду централизованного водоснабжения допускает не более 50 КОЕ/мл ОМЧ, определенного при температуре 37 °С, а для нецентрализованного водоснабжения — до 100 КОЕ/мл.

Проведены работы на скважинах по врезке на них кранов-пробоотборников для исключения контакта добываемой и тестируемой воды с другими предметами, обеспечена стерильность при отборе новых проб 15.09.2024 г.

| Определяемые показатели | Скважина № 1 | Скважина № 2 | Скважина № 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее микробное число (ОМЧ) | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Общие колиформные бактерии | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Энтерококки | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |

Выводы и рекомендации:

- Вода из скважин поселка пригодна для поливов и других технических нужд. Для использования ее в питьевых целях в коттеджах требуется устанавливать систему водоочистки.

- На зимний период выведены в резерв скважины № 1 и № 3, подача воды в поселок осуществляется из скважины № 2.

- По состоянию на 12.11.2024 г. система водоснабжения поселка включает в себя 3 артезианские скважины, 2695 м. водоводов, 52 водораспределительных колодца, 19 секущих задвижек, 2 пожарных гидранта. Подключено к системе водоснабжения поселка 81 домовладение. Ответственность за эксплуатацию, ремонт и обслуживание артезианских скважин, системы водоснабжения поселка до врезки на домовладения, обеспечение контроля качества воды, возложена на ТСН КП Стрижи.

- Установка системы водоочистки непосредственно на скважинах экономически не целесообразна из-за большого объема воды, идущей на технические нужды и высокой стоимости проекта. В связи с увеличением количества аммония в воде потребуется ее хлорирование, на скважине № 3 потребуется предварительное окисление для снижения содержания железа. Стоимость реализации мероприятий будет рассчитана и вынесена на решение Общего собрания членов ТСН КП Стрижи.

- Современные системы водоочистки могут успешно справляться с обнаруженными вредными примесями и обеспечивать получение питьевой воды в доме, при условии грамотного подбора оборудования и проведения периодического его обслуживания.

- Фильтра грубой очистки и колонны аэрации в домовладениях при их вскрытии оказываются забитыми отложениями железа и марганца. Требуется ежегодно проводить ревизию своего водоочистного оборудования.

- Срок службы фильтрующей загрузки системы водоподготовки напрямую зависит от степени загрязненности исходной воды, водопотребления, и стабильности работы регулирующей автоматики. Обычно, средний срок службы загрузки обезжелезивателя составляет 3 - 5 лет, а умягчителя 5 - 6 лет. Но чаще всего их приходится менять одновременно, так как отработавший свой ресурс обезжелезиватель начинает частично пропускать не удаленные примеси, что губительно сказывается на фильтрующей среде умягчителя.

- Подбор оборудования, обслуживание и замену загрузки должен проводится грамотным специалистом, предоставляющим гарантии на установленное оборудование и выполненные работы.

- Качество питьевой воды после правильно работающей системы водоочистки в коттедже не хуже, а и иногда и лучше покупной бутилированной воды.

- Решение о бурении и вводу в эксплуатацию четвертой артезианской скважины в поселке будет принято по результатам сезона поливов, при недостаточном напоре воды в домовладениях.

- Необходимо бережно относится к водным ресурсам, не допускать утечек воды, своевременно устранять неисправности в системе водоснабжения, обеспечить отсутствие утечек от своей врезки в водовод (в водораспределительном колодце) до колодца для канализации.

- Требуется своевременно откачивать септики и накопительные канализационные колодцы для недопущения загрязнения окружающей почвы и воды.

Р.Ф. Гиздатуллин

12.11.2024 г.